采购需求

# 一、项目概况

为确保学校消防设施正常运行，保障学院的人身财产安全。提高现代消防系统抗御火灾的能力，保障四川艺术职业学院（温江校区、武侯校区）消防系统发挥正常功能，使整个维保工作系统化、规范化，使整个系统始终处于良好的运行状态，四川艺术职业学院拟对所有消防设施设备进行维护保养服务。
    依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、GB50166-98、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《中华人民共和国消防法》。

二、技术、服务及要求

1、维保项目

（1）火灾自动报警及联动控制系统；

（2）防排烟联动系统；

（3）消防电话、消防广播系统；

（4）应急照明及疏散指示系统；

（5）室内外消火栓灭火系统；

（6）防火隔断系统(防火卷帘门、防火门)；

（7）湿式报警装置；

（8）防火门监控系统；

（9）喷淋泵控制盘、喷淋泵；

（10）消防漏电检测系统；

（11）七氟丙烷气体灭火系统；

（12）所有楼宇及公共场所的消防设施设备（室内外消火栓、应急照明系统、疏散指示标志、灭火器等）。

2、维保要求

所有楼宇室内外消火栓系统、应急照明系统、疏散指示标志、灭火器等以上系统的日常保养和年度检修，确保消防系统的正常运转，在突发事件中发挥报警、疏散、灭火的作用；注：成交供应商严格执行国家及四川省关于建筑消防设施维护管理的有关规定，负责测试检查、检验检查和不定期检查，坚持周检、月检及季检联动试验，每次检查过程要有采购人相关工作人员陪同，检查完毕出具检查结论，采购人及成交供应商签字确认，检查记录作为后续资金给付的依据。

3、定期检测

3.1 火灾自动报警系统

（1）每月对火灾探测器运行状态的检查测试：抽取数量不少于总数10%的火灾探测器试验报警功能，年内全部测试一遍。

（2）联动控制系统的检查：除对电缆、设备等作直观检查外，还需对防排烟系统及防火卷帘系统单项进行实效模拟试验，保证设备手动/自动启动、停止功能正常，无异常振动与声响，对有故障的设备及时进行检修。

3.2 消防给水系统

消火栓箱进行全面检查维修，保证消火栓和消防卷盘供水闸阀不渗水，水枪、水带等附件齐全良好。室内消火栓起泵报警按钮及控制线路功能正常。消防水泵外观完好，消防水泵正常启动，设备无异常振动与声响，出水压力符合设计要求。检查室外消火栓及水泵接合器各部位有无锈蚀现象，工作是否正常，每季度涂抹黄油及半年一次进行涂漆等。
    3.3 消防电话、消防广播系统

除对消防电话插孔、消防广播等作直观检查外，还需对消防广播进行放音试验，对消防电话进行主机对分机、分机对主机的通话试验。

每月抽取不少于总数10%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验，年内全部测试一遍，保证通话音质清晰。

消防广播除对扩音机外观和工作状态进行检查测试外，还应检查扬声器的外观，测量音量、音质，以及检查主备电自动转换、选层控制、合用广播强行切换功能。
    3.4 应急照明系统

对应急照明灯外观和工作状态的检查：牢固、无遮挡，状态指示灯是否正常。测试照度，电源切换、充电、放电功能。切断正常供电电源后，应急工作状态的持续时间应符合现行规范。

3.5 室外消火栓泵、室内消火栓泵、喷淋泵、湿式报警装置
    对室内消火栓泵、室外消火栓泵、消防喷淋泵的检查：外观完好，阀门开启灵活，进水管控制阀门处于全开启状态，对启停方式的手动、自动及远程启动和水泵的故障自动切换功能是否完好。

对湿式报警阀组的检查：外观完好，标志清晰正确；报警阀的压力表显示符合设定值；平时对报警阀组的工作状态和报警阀延时器有无出水。放水试验时延迟器自动排水；打开试验阀门的放水，安装延迟器的在5S~90S内警铃开始连续报警，警铃声响不小于70dB;压力开关动作，消防水泵正常启动，消防控制设备及联动控制装置正确显示。

3.6其它设施设备

应急照明、疏散指示标志、灭火器、防火卷帘门、消防电梯、消防供电、电源监控、防火门监控、电气火灾系统、备用柴油发电机组等内容定期巡检。巡查项目符合现行行业规范。
   4、不定期检查

成交供应商除以上时间段定期检查外，还要不定期（每月不少于2次）对系统运行情况进行巡检，通过手动检查各类装置的运行情况；检查火灾报警控制器报警、故障、设备启动显示、反馈及主机功能是否正常；检查应急灯有无损坏；进行主备电源自动转换试验；检查广播系统的通话效果及扬声器分贝；检查自动灭火系统有效性；检查消防通道是否畅通；检查室内外消火栓的供水及灭火器是否正常及消防水池和消防水箱外观及蓄水量等。各项目均符合国家有关技术标准。每次检查必须形成检查记录并签字盖章后报采购人保卫处及分管消防的相关部门。
  5、故障处置时间
    发现建筑消防设施存在问题和故障，成交供应商应立即确认故障并在 24 小时内排除故障隐患，对于不能及时排除的隐患并提出整改意见应在 5 个工作日内处理、解决，恢复正常状态。

6、建立系统维保档案

成交供应商对定期与不定期开展的维保要有表格记录，对每次维保或不定期检查中的项目进行登记，包括：检查情况、处置情况、处置结果等内容。同时成交供应商还应配合、协助采购人建立完善的档案体系。
   7、 检查时间及要求
   7.1对采购人校区内各楼宇进行通道及消防设施的检查并做好记录备案。
   7.2 分月检、季检、半年检和年检。
   （1）每半月进行一次检查。要求对采购人所有消防设施、设备进行巡检，每 半月巡检一次并形成检查记录，如果发现问题第一时间处理。
   （2）月检、季检、半年检和年检要对所有设施设备进行测试，并出具测试报告。
   8、其他要求
   8.1施设备的完好率和更换频次将纳入项目履约考核，具体考核条款详见本章附件《消防维保质量检查内容及考核评分表》。
    8.2 每年 3 月、9 月分别对消火栓设施进行防锈处理。
    8.3 成交供应商月检、季检、半年检、年检的测试报告以及设备维修的维修清单，由采购人保卫处工作人员签字确认，并作为给付维保费用的依据。
    8.4 成交供应商需尽到配合采购人完善施工方案的义务。
    8.5 成交供应商在维保过程中需配合采购人完成部分设施设备的零星维修。
    8.6 在本次维保的设施设备或相关内容出现故障时，成交供应商须立即安排2名及以上持有消防中级及以上资格证书的专业技术人员，前往故障所在地进行排查处理，成交供应商须在接到通知后 2小时内到达现场。 
    8.7 成交供应商须在本项目的维保区域放置消防维保专用的设备仪器及器材，以便于采购人或成交供应商遇到紧急情况时可立即进行处理。
    9、★维护保养项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热气溶胶自动灭火装置 | 台 | 10 |
| 2 | 柜式无管网七氟丙烷灭火系统 | 套 | 12 |
| 3 | 成品消防水箱18立方 | 台 | 3 |
| 4 | 地上式消火栓 | 套 | 50 |
| 5 | 电动液位控制闸阀 | 个 | 20 |
| 6 | 电话主机 | 套 | 5 |
| 7 | 蝶阀 | 个 | 10 |
| 8 | 防火卷闸门（甲级）（特级） | 平方 | 20 |
| 9 | 放气门灯 | 个 | 10 |
| 10 | 复合探测器 | 只 | 20 |
| 11 | 感温探测器 | 只 | 200 |
| 12 | 感烟探测器 | 只 | 500 |
| 13 | 广播 | 个 | 3 |
| 14 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |
| 15 | 集热盘 | 个 | 20 |
| 16 | 卷闸电动装置 | 套 | 30 |
| 17 | 灭火剂储瓶容积 | 套 | 20 |
| 18 | 灭火器放置箱（2个2公斤磷酸铵盐干粉灭火器） | 个 | 100 |
| 19 | 灭火器放置箱（2个3公斤磷酸铵盐干粉灭火器） | 个 | 200 |
| 20 | 灭火器放置箱（2个4公斤磷酸铵盐干粉灭火器） | 个 | 500 |
| 21 | 灭火器放置箱（3个ABC4公斤磷酸铵盐干粉灭火器） | 个 | 30 |
| 22 | 灭火器放置箱（3个3公斤磷酸铵盐干粉灭火器） | 个 | 20 |
| 23 | 灭火器放置箱（4个FM3A灭火器） | 个 | 200 |
| 24 | 灭火器放置箱（4个MF/ABC灭火器） | 个 | 400 |
| 25 | 喷淋泵 | 台 | 4 |
| 26 | 喷淋泵控制盘 | 套 | 4 |
| 27 | 喷头 | 个 | 20 |
| 28 | 声光报警器 | 只 | 100 |
| 29 | 湿式报警阀 | 套 | 2 |
| 30 | 湿式报警装置 | 套 | 2 |
| 31 | 室内消火栓 | 套 | 400 |
| 32 | 试水阀 | 个 | 20 |
| 33 | 实验消火栓 | 套 | 10 |
| 34 | 手动报警按钮 | 只 | 200 |
| 35 | 水泵接合器阀门 | 个 | 5 |
| 36 | 水力警铃（带延时器和压力开关） | 套 | 3 |
| 37 | 水流指示器 | 个 | 20 |
| 38 | 消防电话机 | 部 | 1 |
| 39 | 消防短路隔离模块 | 只 | 200 |
| 40 | 消防广播扬声器 | 台 | 20 |
| 41 | 消防联动控制器 | 台 | 1 |
| 42 | 消防联动控制器（主控） | 台 | 1 |
| 43 | 消防闪光报警装置 | 只 | 30 |
| 44 | 消防声光报警装置 | 只 | 30 |
| 45 | 消防栓起泵 | 只 | 5 |
| 46 | 消防水泵接合器 | 套 | 5 |
| 47 | 消防自动水喷头 | 个 | 50 |
| 48 | 消火栓按钮 | 只 | 50 |
| 49 | 消火栓泵 | 台 | 10 |
| 50 | 消火栓泵控制盘 | 套 | 10 |
| 51 | 自动排气阀 | 个 | 3 |
| 52 | 消防泵 | 台 | 5 |
| 53 | 消防漏电检测系统 | 套 | 30 |
| 54 | 火灾报警器 | 套 | 1 |
| 55 | 疏散指示灯 | 个 | 500 |
| 56 | 应急照明灯 | 个 | 220 |

注：以上清单数量以现场具体数量为准，确保所有维保范围内的设施设备完好有效。

附件：四川艺术职业学院消防维保质量检查内容及考核评分表。

| 消防维保质量检查内容及考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 | 四川艺术职业学院 |  |  |  |  |
| 管理部门 | 安全保卫处 |  |  |  |  |
| 成交供应商 |  |  |  |  |  |
| 考核时间段 | 年 月 年— 年 月 日 |  |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |  |
| 维保服务负责人 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 评分标准 | 扣分 原因 | 得分 |
| 质量控制 （10分） | 每次2名及以上具有消防中级及以上资格证书人员参与维保工作 |  | 维保操作现场供应商拟派具有消防中级及以上资格证书人员少于2名，每发现一次扣2分。 |  |  |
| 维保项目（55）分 | 消防火灾自动报警系统 （15分） | - 火灾自动报警主机的声光、显示和所有外设警示设备功能; 2.火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示; 3.自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况; 4.对备用电源供电系统进行三次主电源自动切换实验; 5.室内消火栓及喷淋系统联动功能测试; 6.防火卷帘系统联动功能测试; 7.正压送风、机械排烟系统联动功能测试; 8.声光报警、复合探测器、感温探测器、感烟探测器、消防广播、应急照明联动功能测试 | 1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现一次扣1分。 2.火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，一次扣1分。 3.自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备有故障，每发现一次扣1分; 4.主备电源不能正常切换，每发现1一次扣1分； 5.室内消火栓、喷淋、防火卷帘、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试有故障，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 消火栓灭火系统（14分） | 检查消防泵的远程及就地控制，启动运转消防泵 | 不能启动运转消防泵，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 消防广播、消防对讲系统（4分） | - 对楼层进行送话广播； - 楼层消防电话与中控室进行对讲； 3.机房、水泵房消防电话与中控室进行对讲。 | 1.楼层广播不能进行送话，每发现一次扣2分； 2.楼层消防电话不能与中控室对讲，每发现一次扣2分； 3.机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 防火卷帘门系统 （4分） | 防火卷帘门远程控制运行正常 | 防火卷帘门不能远程及就地控制启停，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 疏散、应急系统 （4分） | 应急柜运行正常 | 应急柜不能正常联动，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 自动喷水系统 （10分） | - 检查喷淋泵的远程及就地控制，并启动泵试运行； - 对报警阀进行防水试验验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能； 3.对末端防水装置防水，试验水流指示器的报警性能； 4.对消防蓄水池、高位水箱的蓄水进行检查； 5.对各种阀门的开闭及铅封进行检查。 | 不能启动运转喷淋泵，每发现1次扣2分； 报警阀放水试验供水或压力开关或水力警铃报警存在故障，每发现1次扣2分； 末端排水，水流指示器报警故障，每发现1次扣2分。 4.消防蓄水池、高位水箱的蓄水进行检查不符合要求，每发现一次1扣2分； 5.各种阀门的开闭存在故障及铅封毁损，每发现1次扣2分。 |  |  |
|  | 排烟系统（4分） | - 控制室及现场启动正常； - 测试消防联动是否正常 | - 不能就地或远程启动排烟风机，每发现1次扣2分； - 不能联动启动每发现1次扣2分。 |  |  |
| 维保记录（10） | 1.周、季、年检查登记表； 2.消防工程维修单； 3.消防工程排故报告单； 4.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录； 5.自动喷水灭火维护综合检测记录； 6.社会单位建筑消防维护保养报告备案表； 7.其它消防设施设备检测记录。 |  | 1.维保记录填写真实完整，签字齐全，保持完好； 2.故障检修记录填写真实完整、签字齐全、保存完好； 3.每发现1个未填写或记录不全，扣2.5分。 |  |  |
| 应急救援（20分） | 24小时维保电话畅通。 |  | 1.电话关机、欠费停机，1小时内未恢复，每发现1次扣1分。 2.电话10分钟以内无人接听，每发现1次扣1分 |  |  |
|  | 故障救援2小时内到达现场，及时完成排险救援故障。 |  | - 规定时间内未解决排除故障，每发现1次扣5分； - 因救援排险不及时造成隐患及损失的，每发现1次扣20分。 |  |  |
| 其它（5分） | - 消防成交供应商施工人员操作规范及要求。 - 设施设备的完好率和更换频次及金额。 |  | 1.维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣1分； 2.成交供应商未按照维保要求条款严格执行造成采购人资金浪费的，每发现1次扣5分。 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 考核成绩为95分以上（含95分）的支付该次全部款项。 - 考核成绩在95分基础上每低1分，扣该次款项的10%，扣完为止。 3.采购人有权对上述考核表进行修改调整，成交供应商须无条件接受采购人作出的合理修改要求。 4.对于单项考核标准，按照该单项规定扣分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 消防维保质量检查内容及考核评分表 |  |  |  |  |  |
| 使用单位 | 四川艺术职业学院 |  |  |  |  |
| 管理部门 | 安全保卫处 |  |  |  |  |
| 成交供应商 |  |  |  |  |  |
| 考核时间段 | 年 月 年— 年 月 日 |  |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |  |
| 维保服务负责人 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 评分标准 | 扣分 原因 | 得分 |
| 质量控制 （10分） | 每次2名及以上具有消防中级及以上资格证书人员参与维保工作 |  | 维保操作现场供应商拟派具有消防中级及以上资格证书人员少于2名，每发现一次扣2分。 |  |  |
| 维保项目（55）分 | 消防火灾自动报警系统 （15分） | - 火灾自动报警主机的声光、显示和所有外设警示设备功能; 2.火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示; 3.自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况; 4.对备用电源供电系统进行三次主电源自动切换实验; 5.室内消火栓及喷淋系统联动功能测试; 6.防火卷帘系统联动功能测试; 7.正压送风、机械排烟系统联动功能测试; 8.声光报警、复合探测器、感温探测器、感烟探测器、消防广播、应急照明联动功能测试 | 1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现一次扣1分。 2.火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，一次扣1分。 3.自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备有故障，每发现一次扣1分; 4.主备电源不能正常切换，每发现1一次扣1分； 5.室内消火栓、喷淋、防火卷帘、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试有故障，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 消火栓灭火系统（14分） | 检查消防泵的远程及就地控制，启动运转消防泵 | 不能启动运转消防泵，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 消防广播、消防对讲系统（4分） | - 对楼层进行送话广播； - 楼层消防电话与中控室进行对讲； 3.机房、水泵房消防电话与中控室进行对讲。 | 1.楼层广播不能进行送话，每发现一次扣2分； 2.楼层消防电话不能与中控室对讲，每发现一次扣2分； 3.机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 防火卷帘门系统 （4分） | 防火卷帘门远程控制运行正常 | 防火卷帘门不能远程及就地控制启停，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 疏散、应急系统 （4分） | 应急柜运行正常 | 应急柜不能正常联动，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 自动喷水系统 （10分） | - 检查喷淋泵的远程及就地控制，并启动泵试运行； - 对报警阀进行防水试验验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能； 3.对末端防水装置防水，试验水流指示器的报警性能； 4.对消防蓄水池、高位水箱的蓄水进行检查； 5.对各种阀门的开闭及铅封进行检查。 | 不能启动运转喷淋泵，每发现1次扣2分； 报警阀放水试验供水或压力开关或水力警铃报警存在故障，每发现1次扣2分； 末端排水，水流指示器报警故障，每发现1次扣2分。 4.消防蓄水池、高位水箱的蓄水进行检查不符合要求，每发现一次1扣2分； 5.各种阀门的开闭存在故障及铅封毁损，每发现1次扣2分。 |  |  |
|  | 排烟系统（4分） | - 控制室及现场启动正常； - 测试消防联动是否正常 | - 不能就地或远程启动排烟风机，每发现1次扣2分； - 不能联动启动每发现1次扣2分。 |  |  |
| 维保记录（10） | 1.周、季、年检查登记表； 2.消防工程维修单； 3.消防工程排故报告单； 4.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录； 5.自动喷水灭火维护综合检测记录； 6.社会单位建筑消防维护保养报告备案表； 7.其它消防设施设备检测记录。 |  | 1.维保记录填写真实完整，签字齐全，保持完好； 2.故障检修记录填写真实完整、签字齐全、保存完好； 3.每发现1个未填写或记录不全，扣2.5分。 |  |  |
| 应急救援（20分） | 24小时维保电话畅通。 |  | 1.电话关机、欠费停机，1小时内未恢复，每发现1次扣1分。 2.电话10分钟以内无人接听，每发现1次扣1分 |  |  |
|  | 故障救援2小时内到达现场，及时完成排险救援故障。 |  | - 规定时间内未解决排除故障，每发现1次扣5分； - 因救援排险不及时造成隐患及损失的，每发现1次扣20分。 |  |  |
| 其它（5分） | - 消防成交供应商施工人员操作规范及要求。 - 设施设备的完好率和更换频次及金额。 |  | 1.维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣1分； 2.成交供应商未按照维保要求条款严格执行造成采购人资金浪费的，每发现1次扣5分。 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 考核成绩为95分以上（含95分）的支付该次全部款项。 - 考核成绩在95分基础上每低1分，扣该次款项的10%，扣完为止。 3.采购人有权对上述考核表进行修改调整，成交供应商须无条件接受采购人作出的合理修改要求。 4.对于单项考核标准，按照该单项规定扣分，扣完为止。 |  |  |  |  |

★三、商务要求

1、履约时间、履约地点及履约保证金

1.1 履约时间：采购合同签订生效后5个工作日内必须进场履约，履约时效2年。

1.2 履约地点：采购人指定地点。

1.3 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

2、合同价款

合同价是供应商完成本项目全部内容的价格体现，包括人工劳务、差旅、管理、维保档案建立、利润、税金、风险等完成本项目的费用。

3、付款方式

3.1合同一年一签，签订合同后5个工作日支付合同金额的60%；自签订合同起成交供应商在完成半年度维保工作后向采购人提交维保总结，经采购人考核合格后支付供应商合同金额的30% ；自签订合同起供应商在完成全年度维保工作后向采购人提交年审报告，经采购人考核合格后支付剩余合同金额的10%尾款。考核不合格的采购人将不予以支付服务费，同时不再与成交供应商签订下一年服务合同，还可能会报相关部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
  3.2成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，成交供应商接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

4、违约责任

4.1 成交供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。
    4.2 如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成侵害或损失，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
    4.3 成交供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于成交供应商原因导致合同迟延履行，采购人有权终止采购合同并要求成交供应商赔偿所有损失

4.4 成交供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若成交供应商未能履行采购合同要求考评低于90分，采购人有权向成交供应商要求赔偿合同总价款 20%的违约金并责成成交供应商及时整改，若造成相关损失的，采购人有权要求成交供应商承担所有赔偿责任。
    4.5 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非成交供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；
（2）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（3）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（4）法律规定的其他情形。

5、解决争议的方法

5.1 因服务的质量问题发生争议，由第三方机构进行质量鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；服务质量不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。
    5.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院起诉。
   6、验收方法和标准
   6.1 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

6.2 其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。
   7、其他要求
   7.1 采购合同签订时间：自成交通知书发出之日起，须按政府采购相关法律法规要求，在30 日内与采购人签订采购合同。
   7.2 采购人将在合同签订前，与单位使用部门、纪检部门共同组成原件查验小组，查验成交供应商在响应文件中提供的证书、证件以及评分标准所涉及的相关材料的原件，若成交供应商未能在采购人规定的合理时间内完整提供所有相关材料，将被视为虚假响应，按有关规定进行处理。

7.3采购人定期核对成交供应商提供服务所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件要求及响应文件响应内容执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求成交供应商限期整改，成交供应商拒不整改或整改落实不到位的，采购人有权无条件单方面解除采购合同。
   7.4 成交供应商每月月末及时向采购人通告本项目本月服务范围内有关服务的重大事项及其进度，并根据采购人的要求执行项目履约，否则采购人有权无条件终止采购合同。
   7.5 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。
    7.6供应商在项目履约过程中的安全保障义务由供应商承担全部责任（与采购人无关）。

注：以上带“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则作废标处理。